## Sheet1
Model | Clou AC | Clou LC | HD 511
Nameplate Energy | 376.32 | 372.736 | 425.984
Cell Ampacity (Ah) | 280 | 280 | 320
Cell Vmin (V) | 2.65 | 2.65 | 2.8
Cell Vmax (V) | 3.55 | 3.55 | 3.6
Cell Vnom (V) | 3.2 | 3.2 | 3.2
# Cells in a module | 20 | 52 | 104
Module Vmin (V) | 53 | 137.8 | 291.2
Module Vmax (V) | 71 | 184.6 | 374.4
Module Vnom (V) | 64 | 166.4 | 332.8
# Modules in a Rack | 21 | 8 | 4
Rack Vmin (V) | 1113 | 1102.4 | 1164.8
Rack Vmax (V) | 1491 | 1476.8 | 1497.6
Rack Vnom (V) | 1344 | 1331.2 | 1331.2
DC Short circuit current (kA) | 9 | 9 | 9
Maximum Racks per Container | 10 | 8 | 12
usable_capacity_ratio_at_0.5C | 92% | 93% | 97%
usable_capacity_ratio_at_0.3333333333333333C | 92% | 93% | 97%
usable_capacity_ratio_at_0.25C | 94% | 95% | 97%
usable_capacity_ratio_at_0.2C | 95% | 96% | 97%
usable_capacity_ratio_at_0.16666666666666666C | 95% | 96% | 97%
usable_capacity_ratio_at_0.125C | 95% | 96% | 97%
peak_aux_power_per_container (kW) | 18 | 18 | 33
aux_energy_per_container (kWh) | 35 | 44 | 52