## Sheet1
Model | Sungrow SC2750UD-MV-US | Sungrow SC4000UD-MV-US | Sungrow SC5000UD-MV-US
kVA at 25 deg C | 2750 | 4000 | 5000
kVA at 40 deg C | 2750 | 4000 | 5000
kVA at 45 deg C | 2750 | 4000 | 5000
kVA at 50 deg C | 2499.75 | 3636 | 4500
Vdc minimum | 800 | 1150 | 1000
Vdc maximum | 1500 | 1500 | 1500
DC short circuit current per Input | 250000 | 250000 | 250000
# inputs | 2 | 2 | 2
rated Vac | 550 | 800 | 690
efficiency | 98.4% | 98.4% | 98.4%